| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

建筑屋顶光伏应用条件评估技术规范

Technical specification for evaluation of photovoltaic application conditions on building roofs

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  评估指标	2

6  评估程序及方法	2

附录A（资料性）  建筑屋顶光伏利用条件评估指标细则表	4

附录B（资料性）  评估报告编写提纲	5

参考文献	6

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

建筑屋顶光伏应用条件评估技术规范

  - 范围

本文件规定了建筑屋顶光伏应用条件评估的基本要求、评估指标、评估程序及方法等技术要求。

本文件适用于既有建筑混凝土屋顶、金属屋顶、瓦屋顶的光伏应用条件评估。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32512  光伏发电站防雷技术要求

GB/T 36963  光伏建筑一体化系统防雷技术规范

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB/T 50011  抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50068  建筑结构可靠性设计统一标准

GB 50144  工业建筑可靠性鉴定标准

GB 50292  民用建筑可靠性鉴定标准

GB 50345  屋面工程技术规范

GB/T 50344  建筑结构检测技术标准

GB 50797 光伏发电站设计规范

GB/T 51368  建筑光伏系统应用技术标准

GB 50601  建筑物防雷工程施工与质量验收规范

GB 55021  既有建筑鉴定与加固通用规范

DB11/637  房屋结构综合安全性鉴定标准

DB11/T 882  房屋建筑安全评估技术规程

DB11/T 1773  分布式光伏发电工程技术规范

DB11/T 1945  屋面防水技术标准

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

分布式光伏发电系统 distributed photovoltaic(PV) power system

在用户现场或靠近用户现场，采用光伏组件，将太阳能辐射直接转换为电能的发电系统。

[来源：GB/T 38946-2020,3.1]

    - 混凝土屋顶 concrete roof

采用现浇混凝土、预制混凝土铺就的并做防水层的建筑屋顶。

    - 金属屋顶 metal roof

采用金属板材作为屋盖材料，将结构层和防水层合为一体的屋顶。

    - 瓦屋顶 tile roof

采用各种类型的瓦作为屋面材料的屋顶。

  - 基本要求

    - 建筑屋顶光伏应用条件评估应符合DB11/T 1773的规定，考虑建筑物的本身条件进行综合评估。

    - 光伏应用开发前宜结合周边环境采用软件（斯维尔日照分析、天正日照分析等）进行模拟；北向（含东北、西北）屋顶是否布置光伏组件，需要进行综合论证。

    - 应对主体结构和屋面承载能力进行复核、验算或鉴定。

  - 评估指标

屋顶光伏利用条件评估指标应符合表1的规定，评估指标细则见附录A。

- 屋顶光伏利用条件评估指标

| 评估内容 | 指标项 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶采光条件 | 屋顶形式 | 平屋顶、坡屋顶、其他屋顶 |
|  | 屋顶朝向 | 南向、东南、西南、东向、西向 |
|  | 屋顶遮挡 | 周边既有建筑及规划建筑遮挡情况 |
| 屋顶使用条件 | 防水性能 | 防水系统完整度 |
|  | 排水性能 | 排水系统畅通度 |
|  | 屋顶设备、设施分布 | 既有设备、设施占用空间 |
|  | 防雷系统安全 | 防雷网、引下线情况 |
| 屋顶荷载条件 | 主体结构 | 有效建设资料查询、设计使用工作剩余年限、建筑外观检查 |
|  | 屋顶承载能力 | 设计荷载分析、结构验算 |

  - 评估程序及方法

    - 评估启动

      - 项目单位成立评估组，评估组应由来自建筑、结构、电气、给排水等相关领域的具备项目经验的人员组成。

      - 评估组负责具体的评估工作，应制定工作计划，工作计划应包括但不限于评估目的、评估准则、评估范围、日程安排。

    - 评估实施

      - 资料查阅

评估组查看项目有效的工程资料，曾进行过建筑主体或建筑设施改造的须查看相应改造资料，应包含地质勘察报告、建筑竣工图、结构竣工图、给排水竣工图、电气竣工图、施工资料等。

      - 现场查勘

现场查勘应包括以下内容：

- 建筑是否出现地基变形和基础沉降现象；

- 建筑结构与建筑构件及外观是否完好；

- 建筑外装饰是否完好；

- 屋顶防水及排水系统是否完好；

- 建筑设施设备、线路、管道是否有影响。

      - 检测验算

根据光伏系统布置方案，由第三方机构采用结构计算软件（PKPM结构软件等）建立结构计算模型，进行结构承载力验算，出具检验结论。

    - 评估报告

评估完成后，评估组应根据资料查阅、现场查勘及检测验算结果编制评估报告，评估报告应包含评估指标细则表、应用条件判定、改造需求、评估结论及建议等。评估指标细则表参见附录A，评估报告编写提纲参见附录B。

- （资料性）
建筑屋顶光伏利用条件评估指标细则表

建筑屋顶光伏应用条件评估指标细则表见表A.1。

  - 建筑屋顶光伏应用条件评估指标细则表

| 评估内容 | 指标项 | 指标内容 | 评估细则 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶采光条件 | 屋顶形式 | 平屋顶、坡屋顶、其他屋顶 | 良好 一般 | 平屋顶为良好，坡屋顶及其他屋顶为一般 |
|  | 屋顶朝向 | 南向、东南、西南、东向、西向 | 良好 一般 | 南向、东南、西南为良好，东向、西向为一般 |
|  | 屋顶遮挡 | 周边既有建筑及规划建筑遮挡情况 | 良好 一般 | 日照分析后满足大寒日不低于2小时日照为良好，其余为一般 |
| 屋顶使用条件 | 防水性能 | 防水系统完整度 | 良好 一般 | 防水系统完整无渗漏为良好，其余情况为一般。 |
|  | 排水性能 | 排水系统畅通度 | 良好 一般 | 有排水措施且通畅为良好，其余情况为一般。 |
|  | 屋顶设备、设施分布 | 既有设备、设施占用空间 | 良好 一般 | 占用空间小于50%屋顶面积为良好，其余情况为一般。 |
|  | 防雷系统 | 防雷网、引下线构造 | 良好 一般 | 完好无损、牢固可靠为良好，其余情况为一般。a |
| 屋顶荷载条件 | 主体结构 | 项目有效工程资料 | 良好 一般 | 各专业竣工资料齐全评估为良好，其余情况为一般。 |
|  |  | 设计使用工作剩余年限 | 良好 一般 | 剩余年限≥25年为良好，其余情况为一般。 |
|  |  | 建筑外观 | 良好 一般 | 建筑外观无缺陷为良好，其余情况为一般。 |
|  | 屋顶承载能力 | 设计荷载 | 良好 一般 | 设计荷载预先考虑了光伏或其他安装荷载为良好，其余情况为一般。 |
|  |  | 结构验算 | 良好 一般 | 进行了建模及承载力计算为良好，其余情况为一般。 |
| - 注：如每项评估内容下的评估指标良好数低于本项内容评估指标的三分之二，则初步判定项目基础条件较差，建议进行相应改造后再进行光伏实施。 |  |  |  |  |

- （资料性）
评估报告编写提纲

1. 概述

1.1. 评估目的

1.2. 评估范围

1.3. 评估准则

2. 评估过程和方法

2.1. 评估组安排

2.2. 资料查阅

2.3. 现场查勘

2.4. 检测验算

3. 评估内容

3.1. 项目基本信息

3.2. 评估指标细则表

3.3. 评估结论及处理建议

4. 资料清单

参考文献

[1]GB 55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范

[2]GB/T 38946-2020 分布式光伏发电系统集中运维技术规范

[3]JGJ 255-2012 采光顶与金属屋面技术规程

[4]T/CECS 902-2021 光伏组件屋面工程技术规程

[5]T/CECS 1176-2022 既有建筑屋顶增设光伏系统工程技术规程

[6]Q/GDW 11902-2018 光伏发电资源评估方法